MINISTÈRE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

SECRÉTARIAT GENERAL

DIRECTION DU SIPPT

$$$

(Préciser l’intitulé du bâtiment et l’objet de de l’étude ou des travaux)

Note de sécurité

Annexe 2 de la Note technique relative aux prescriptions et procédures de sécurité à respecter lors de l'étude et de la réalisation de travaux de construction et de rénovation des bâtiments.

Mise à jour : Avril 2016

Version 2 de février 2017

Cette note est amenée à subir fréquemment des modifications, en fonction des expériences rencontrées, de l’évolution de la législation ou même des techniques. Dès lors, afin de permettre aux lecteurs de mieux s’y retrouver, les modifications, adaptations ou autres ajouts seront introduits en une couleur, dédiée au mois et à l’année de modification. De plus, la police sera en italique (afin de voir les modifications, même en cas d’impression noir et blanc).

# 1	Annexe 2 : note de sécurité : Formulaire

Il est demandé au Fonctionnaire dirigeant, ou, le cas échéant, aux Auteurs de projet et bureaux d’études de compléter le formulaire ci-dessous. Celui-ci constitue la note de sécurité qui devra être mise à jour à chaque phase de l’étude. Ensuite, elle sera jointe au CSCh. Enfin, elle devra à nouveau être mise à jour en fin de chantier.

Ce formulaire est à compléter, soit en cochant les cases « Oui », « Non », « NA » (non applicable), soit en y intégrant du texte aux endroits « Tapez votre texte ici… »

Pour cocher une case, il suffit d’y écrire un « X ».

Afin de simplifier le document pour des chantiers de petite taille, à partir du chapitre  « Extérieurs », il est possible de supprimer les chapitres qui ne seraient pas d’application. Dans ce cas, il y a lieu de cliquer sur le bouton : . Le texte sera en fait masqué à l’écran et à l’impression. Pour plus de clarté, il est conseillé de choisir les options Word suivantes :

- Aller dans les « Options Word »

- Choisir l’onglet « Affichage »

- Veiller à ce que la case « Texte masqué » soit décochée

- Veiller à ce que la case « Imprimer le texte masqué » soit décochée

- Cliquer sur « OK »

## 2	PARTIE 1 : ARCHITECTURE

| Le projet est-il en tout point conforme aux normes de base ? | Oui; Non; NA. |
| --- | --- |
| Si « Non », expliquez quels sont les points de divergences par rapport à ces documents et les procédures de dérogations à envisager. |  |
| Taper votre texte ici... |  |
| Dans le cas d’un bâtiment scolaire, le projet est-il en tout point conforme à la norme NBN S 21-204 (norme propre aux établissements scolaires) ? | Oui; Non; NA. |
| Si « Non », ou « NA », expliquez quels sont les points de divergences par rapport à ces documents et les procédures de dérogations à envisager. |  |
| Taper votre texte ici... |  |

### 3	Généralités

Listez les règlementations applicables (normes de base, arrêté wallon sur l’hébergement, NBN S 21 204 (norme pour les établissements scolaires), …) :

Taper votre texte ici ...

Listez les normes applicables en matière d’architecture :

Taper votre texte ici ...

#### 4	Informations à détenir au préalable :

| Avant de débuter des travaux de rénovation ou de transformation, disposez-vous bien de : |  |  |
| --- | --- | --- |
| L’inventaire amiante ? La dernière mise à jour de cet inventaire ? L’inventaire destructif ? |  | Oui; Non. Oui; Non. Oui; Non. |
| Si des travaux de désamiantage doivent être envisagés, voir le point 7 de cette parie 1 du formulaire. |  |  |
| Concernant les impétrants, disposez-vous des informations suivantes : |  |  |
| - Gaz | NA. |
| - Disposez-vous du plan du réseau ? | Oui; Non. |
| - Précisez la pression du réseau | Taper votre texte ici ... |  |
| - Quel est le type de compteur ? Son emplacement ? | Taper votre texte ici ... |  |
| - Conduites existantes : | Taper votre texte ici ... |  |
| - Raccordement soudé ? PE ? | Taper votre texte ici ... |  |
| - Electricité | NA. |
| - Disposez-vous du plan du réseau ? | Oui; Non. |
| - Puissance nécessaire pour le site ? | Taper votre texte ici ... |  |
| - Puissance disponible dans la zone concernée ? | Taper votre texte ici ... |  |
| - Alimentation BT/HT ? | Taper votre texte ici ... |  |
| - Nécessité d’une seconde alimentation réseau de secours ? | Oui; Non. |
| - Eau | NA. |
| - Disposez-vous du plan du réseau ? | Oui; Non. |
| - Résultat du test débit/pression ? | Taper votre texte ici ... |  |
| - Qualité de l’eau ? Dureté ? | Taper votre texte ici ... |  |
| - Est-ce une zone de protection des captages d’eaux souterraines ? | Oui; Non. |
| - Egouts | NA. |
| - Disposez-vous des plans ? | Oui; Non. |
| - Description du choix du type de traitement des eaux usées (présence de dégraisseur, …) | Taper votre texte ici ... |  |
| - Lieu de rejet des eaux usées (eaux d’égouts, eaux de surface, …) ? | Taper votre texte ici ... |  |
| - Séparation des eaux usées et des eaux pluviales ? | Oui; Non; NA. |

#### 5	Réflexions préalables :

| Le chantier sera-t-il simultané à l’occupation du bâtiment ou du site : |  | Oui; Non. |
| --- | --- | --- |
| Si oui, quelles sont les mesures prévues pour sécuriser les lieux et permettre la poursuite des activités pendant travaux ? En outre, est-il nécessaire de réaliser des travaux préalables ? Si désamiantage ou désactivation de certains détecteurs incendie, consulter la Direction du SIPPT. |  |  |
| Taper votre texte ici ... |  |  |
| Qu’est-il prévu pour protéger, baliser et rendre indépendantes les voies d’accès du chantier par rapport aux accès habituels pour le personnel et le public éventuel ? |  |  |
| Taper votre texte ici ... |  |  |
| Qu’est-il prévu par rapport au risque de chutes de charges suspendues dans des zones occupées par des agents ou des visiteurs (élèves, stagiaires, …) et au risque de renversement des grues ? |  |  |
| Taper votre texte ici ... |  |  |
| Quelle est l’occupation prévue du bâtiment : | Diurne uniquement. Nocturne uniquement. Mixte. |
| Cette occupation est-elle immuable ou bien dans quelle mesure ce facteur varie-t-il selon le jour de la semaine ou le moment de l’année ? Explicitez : |  |  |
| Taper votre texte ici ... |  |  |
| A quel type de personne le complexe est-il destiné ? : | Adultes. Enfants surveillés. Enfants non surveillés. Personnes à mobilité réduite. Personnes nécessitant une. surveillance spéciale (jeunes des. IPPJ, autistes, retard mental,….). |
| Sera-t-il accessible uniquement pour du personnel FWB ? | Oui; Non. |
| Si hébergement, précisez la capacité (nombre de lits) ? | Taper votre texte ici ... |  |
| Quel est le délai d’intervention du Service de secours public ? | Taper votre texte ici ... |  |
| Informations complémentaire à fournir le cas échéant ? |  |  |
| Taper votre texte ici ... |  |  |

### 6	Extérieurs

| Aire de stationnement prévue ? | Oui; Non; NA. |
| --- | --- |
| Voies d’accès permettant la circulation, le stationnement, les manœuvres ? | Oui; Non; NA. |
| Les voies d’accès forment-elles une boucle ? | Oui; Non; NA. |
| Si vous avez répondu « Non » ou « NA » à l’une des questions ci-dessus, explicitez les éventuelles mesures compensatoires prévues : |  |
| Taper votre texte ici ... |  |
| Voies d’accès pour les véhicules du personnel : |  |
| Aires de stationnement prévues ? | Oui; Non; NA. |
| Voies d’accès permettant la circulation, le stationnement, les manœuvres ? | Oui; Non; NA. |
| Si vous avez répondu « Non » ou « NA » à l’une des questions ci-dessus, explicitez les éventuelles mesures compensatoires prévues : |  |
| Taper votre texte ici ... |  |
| Voies d’accès pour le public : |  |
| Aires de stationnement prévues ? | Oui; Non; NA. |
| Voies d’accès permettant la circulation, le stationnement, les manœuvres ? | Oui; Non; NA. |
| Si vous avez répondu « Non » ou « NA » à l’une des questions ci-dessus, explicitez les éventuelles mesures compensatoires prévues : |  |
| Taper votre texte ici ... |  |
| Voies d’accès pour les PMR : | Oui; Non; NA. |
| Si « Non » ou « NA », pourquoi ? Quelles mesures compensatoires ? | Taper votre texte ici ... |
| Voies d’accès pour les fournisseurs : | Oui; Non; NA. |
| Si « Non » ou « NA », pourquoi ? Quelles mesures compensatoires ? | Taper votre texte ici ... |
| Voies d’accès pour l’acheminement de matériel éventuel (par exemple bateaux d’un centre ADEPS) : | Oui; Non; NA. |
| Si « Non » ou « NA », pourquoi ? Quelles mesures compensatoires ? | Taper votre texte ici ... |
| Voies d’évacuation extérieures |  |
| Escaliers extérieurs (pas d’échelles !) et coursives | Oui; Non; NA. |
| A plus d’1m de la façade ? | Oui; Non. |
| Si non, argumentez les dispositions à prendre : | Taper votre texte ici ... |
| Equipées d’éclairage de sécurité | Oui; Non. |
| Si « Non », expliquez pourquoi ? | Taper votre texte ici ... |
| Equipés d’éclairage de circulation | Oui; Non. |
| Si « Non », expliquez pourquoi ? | Taper votre texte ici ... |
| Lieux de rassemblement prévu, loin des routes et voies de circulations. Pour les IPPJ, lieu de rassemblement et voies d’accès sécurisées par des clôtures pour les sections fermées. | Oui; Non. Oui; Non. |
| Précisez l’endroit : | Taper votre texte ici ... |
| Garde-corps et mains-courantes de ces escaliers: hauteur suffisante, remplissage sous la main courante, résistance de l’ensemble (voir normes y relatives). | Oui; Non. |
| Si « Non », expliquez pourquoi ? | Taper votre texte ici ... |

Informations complémentaire à fournir le cas échéant ?

Taper votre texte ici ...

### 7	Bâtiments – constructions [Modif 02/2017]

Analyse de risques suivant l’arrêté royal du 28/03/2014 relatif à la prévention de l’incendie sur les lieux de travail. Cette analyse, à annexer à la note de sécurité, débouche sur les informations suivantes :

#### 8	Demandes spécifiques liées à la protection contre l'incendie :

| Explicitez les installations spécifiques demandées par le Service de secours public : |  |
| --- | --- |
| Taper votre texte ici ... |  |
| En outre : |  |
| - Nécessité d'alimenter le bâtiment via un réseau électrique secouru ? | Oui; Non. |
| - Nécessité de disposer d’un groupe de secours, d’un banc de batteries ? | Oui; Non. |
| Expliquez pourquoi et, le cas échéant, décrivez le matériel prévu : | Taper votre texte ici ... |
| - Si comme source autonome de courant il est prévu un raccordement au réseau public basse tension (en service normal, l'alimentation en courant provient d'un transformateur statique raccordé au réseau haute tension et installé dans le bâtiment ou à proximité de celui-ci), avez-vous bien vérifié que la coupure du réseau haute tension n'entraîne pas la coupure du réseau public basse tension et disposez-vous bien d'une attestation en ce sens établie par le distributeur. | Oui; Non; NA. |
| Annexez un schéma d’occupation du complexe ainsi qu’un diagramme des flux d’évacuation prouvant également que les gabarits des chemins d’évacuation sont respectés. Quelle est la référence du (des) document(s) ? | Taper votre texte ici ... |
| Annexez un plan/les procédures d’évacuation des PMR. |  |
| Quelle est la référence du (des) document(s) ? | Taper votre texte ici ... |

Informations complémentaire à fournir le cas échéant ?

Taper votre texte ici ...

#### 9	Compartimentage-Structure du complexe :

| Le dossier comprend-il bien un plan de structure du complexe et décrit-il bien les options choisies (type de façade, ossature, charpente, choix des matériaux, résistance au feu des éléments, …) ? En outre, préciser si les éléments porteurs sont de type I ou de type II suivant le chapitre 1.15 de l’Annexe 1 des normes de base. | Oui; Non; NA. |
| --- | --- |
| Quelles sont les références des plans ? | Taper votre texte ici ... |
| Si nécessaire justifier du choix de la peinture intumescente pour protéger les structures du feu. Voir note BB/BB/SIPPT/201203538RA.9981 du 11/12/2012 : « Analyse par le SIPPT de la NIT 238 ; Peintures intumescentes ». |  |
| Taper votre texte ici ... |  |
| Annexez les plans de compartimentage du complexe. |  |
| Quelles sont les références des plans ? | Taper votre texte ici ... |
| Indiquez sur ces plans les traversées des techniques principales dans les parois résistant au feu et comment elles seront resserrées (voir par exemple l’Annexe 7 des normes de base). |  |
| Quelles prescriptions seront suivies pour la réalisation de ces resserrages ? Quelles techniques seront mises en œuvre ? | Taper votre texte ici ... |
| [Ajout 02/2017] : Des « duplex » sont-ils prévus ? | Oui; Non. |
| Si oui, justifier : - La (les) fonction(s) commune(s) en matière d’occupation du local ou de l’ensemble très limité de locaux. La nécessité d’une communication aisée et ouverte entre ces locaux. | Taper votre texte ici ... |
| Préciser : - Nombre d’escaliers intérieurs non compartimentés reliant chaque niveau du duplex entre eux. - Les accès à chaque niveau vers une zone d’un compartiment différent, ou vers une ou des sorties directes vers l’extérieur permettant d’atteindre une voie d’évacuation protégée et un « lieu sûr » et ce conformément aux dispositions précitées. - Le schéma d’évacuation. | Taper votre texte ici ... |
| Toiture et charpente : |  |
| - Toiture plate | Oui; Non. |
| - Si oui, précisez la stabilité au feu prévu ? | Taper votre texte ici ... |
| - Précisez la méthode pour y parvenir ? | Taper votre texte ici ... |
| - Toiture à versants | Oui; Non; NA. |
| - Avez-vous prévu de conférer une résistance au feu à la charpente ? | Oui; Non. |
| - Si oui, précisez la méthode pour y parvenir | Taper votre texte ici ... |
| - Si non, précisez les mesures compensatoires prises : | Taper votre texte ici ... |

Informations complémentaire à fournir le cas échéant ?

Taper votre texte ici ...

#### 10	Chemins d’évacuation

| Les parois et portes ont-elles bien une (R)EI ou EI1 min de 30’ ? | Oui; Non. |
| --- | --- |
| Si « Non », quelle(s) mesure(s) compensatoire(s) prévue(s) ? | Taper votre texte ici ... |
| Précisez la résistance au feu du chemin d’évacuation si BM ou BE ou hébergement : |  |
| Tapez votre texte ici ... |  |
| Chaque compartiment a-t-il accès à 2 cages d’escalier compartimentées et distinctes l’une de l’autre (normes de base)? | Oui; Non; NA. |
| Si « Non » ou « NA », explicitez : | Taper votre texte ici ... |
| Les sorties des compartiments doivent se trouver en sens opposé. Avez-vous bien respecté le principe de sens opposé comme défini dans au chapitre 3.2.4. de la note 201001600RA.9981 ? | Oui; Non; NA. |
| Si « Non » ou « NA », expliquez pourquoi ? | Taper votre texte ici ... |
| Portes EI1 dans les zones de circulation : |  |
| - Doivent-elles être maintenues ouvertes pour des raisons de service ? | Oui; Non. |
| Si oui, précisez le dispositif prévu : | Taper votre texte ici ... |
| - La pose de ces portes doit être réalisée par un menuisier certifié ISIB. Est-ce prévu dans le CSCh ? | Oui; Non. |
| Portes de sortie et portes dans couloir d’évacuation. |  |
| - Sens d’ouverture = sens de l’évacuation ? | Oui; Non. |
| - Si « Non », expliquez : | Taper votre texte ici ... |
| - Pour les portes de sortie normale, type de système d’ouverture proposée. | Taper votre texte ici ... |
| - Pour les sorties de secours, type de système d’ouverture proposée (barre anti-panique, présence de ventouse, …). | Taper votre texte ici ... |
| - Suivant le type d’occupation (hébergement de mineurs e.a.), est-il prévu d’ajouter un système d’ouverture contrôlée en sécurité positive. | Oui; Non. |
| Si oui, précisez le système prévu : | Taper votre texte ici ... |
| Faux-plafonds : |  |
| - Stabilité au feu 30’ partout (notamment les chemins d’évacuation). | Oui; Non. |
| - Si « Non », listez les zones où cela n’est pas nécessaire (sanitaires,…). | Taper votre texte ici ... |
| - Est-il prévu une REI ou EI 30’ dans les zones non-compartimentées (le faux plafond fait-il office de barrière résistant au feu entre 2 niveaux) ? | Oui; Non. |
| - Est-il prévu un compartimentage des faux-plafonds nécessaires si grande superficie ? | Oui; Non; NA. |
| Si « Non » ou « NA » pour l’une des deux questions ci-dessus, expliquez pourquoi : | Taper votre texte ici ... |
| - Avez-vous bien complété, de manière exhaustive, le tableau repris ci-après (entre Partie 1 et Partie 2 du formulaire) et stipulant les réactions au feu à prévoir selon l’annexe 5/1 des normes de base? | Oui; Non; NA. |
| Si « Non » ou « NA » pour l’une des deux questions ci-dessus, expliquez pourquoi : | Taper votre texte ici ... |

Informations complémentaire à fournir le cas échéant ?

Taper votre texte ici ...

### 11	Spécificités de certains locaux

| Cochez les locaux à risques concernés par le projet/chantier dans la liste ci-dessous. Ensuite, précisez pour chacun les mesures particulières prévues (type de matériaux de construction, portes, sas, planchers, parois, …). |  |
| --- | --- |
| - Chaufferie |  |
| Installation intérieure/extérieure, nombre d’accès,… | Taper votre texte ici ... |
| - Local mazout. |  |
| - Local détente gaz (ventilation extérieure). |  |
| - Local TGBT. |  |
| - Local HT. |  |
| - Machinerie ascenseur |  |
| - Cuisines (y compris cuisines didactiques). |  |
| - Laboratoires de sciences |  |
| - Locaux de réserves et leurs accès si ces réserves doivent être approvisionnées régulièrement (par ex réserves de cuisines). |  |
| - Local déchets + l’accès de ce local à la zone de stationnement du camion d’enlèvement des ordures. |  |
| - Local archives - Local de stockage de produits dangereux |  |
| - Bibliothèque - Local serveur et téléphonie - Buanderie |  |
| - Ateliers |  |
| - Description | Taper votre texte ici ... |
| - Locaux à risque d’explosion (les indiquer sur plans de même que la manière dont ils seront ventilés, …). |  |
| - Zone chargement de batteries (zonage ATEX nécessaire, type de batteries, ventilation, …). |  |
| - Local stockage de produits inflammables (de préférence à l’extérieur). |  |
| - Ateliers spécifiques (soudure, peinture, polyester, menuiseries, …). |  |
| - Autres ? | Taper votre texte ici ... |
| Mesures particulières prévues (type de matériaux de construction, portes, sas, planchers, parois, …) pour ces différents locaux : |  |
| Taper votre texte ici ... |  |
| Listez les locaux sociaux à prévoir (vestiaires, sanitaires, réfectoire, infirmerie, …) et précisez leur capacité. |  |
| Taper votre texte ici ... |  |
| Listez les locaux non accessibles aux personnes à mobilité réduite. |  |
| Taper votre texte ici ... |  |
| Indiquez sur plan les locaux devant être ventilés (ventilation hygiénique). Précisez le type de ventilation (naturelle, mécanique, …) et le taux de renouvellement de l’air ? | Taper votre texte ici ... |

Informations complémentaire à fournir le cas échéant ?

Taper votre texte ici ...

#### 12	Charges d’exploitation prévues

| En règle générale : | Taper votre texte ici ... |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pour les cas particulier, complétez le tableau ci-dessous : |  |  |  |
| Locaux concernés |  | Affectation | Charge limite d’exploitation (kN/m²) |
| Taper votre texte ici ... |  | Taper votre texte ici ... | Taper votre texte ici ... |
| Taper votre texte ici ... |  | Taper votre texte ici ... | Taper votre texte ici ... |
| Taper votre texte ici ... |  | Taper votre texte ici ... | Taper votre texte ici ... |
| Taper votre texte ici ... |  | Taper votre texte ici ... | Taper votre texte ici ... |

Informations complémentaire à fournir le cas échéant ?

Taper votre texte ici ...

#### 13	Acoustique

Quelles mesures seront prises pour limiter au maximum les gênes, nuisances, par rapport au voisinage, par rapport au besoin de confidentialité (parloir, consultation, …), etc.

Taper votre texte ici ...

La qualité acoustique pour les locaux suivants doit être soignée. - Salles de conférence ; - Salles de cinéma, de concert ou de spectacle (théâtre) ; - Salles de sport ; - Salles d’études et de cours ; - Ateliers ; - Restaurants et réfectoires ; - Parloirs et salle d’entretien ; - Centres téléphoniques ; - … A cette fin, qu’est-il prévu ?

Taper votre texte ici ...

Quelles sont les réactions au feu des isolants et autres matériaux acoustiques (anti-réverbération, …) prévus ?

Taper votre texte ici ...

Informations complémentaire à fournir le cas échéant ?

Taper votre texte ici ...

### 14	Mesures prises en matière d’économie d’énergie

Quelles sont les mesures prise en matière d’économie d’énergie (concerne l’enveloppe, pas les techniques) ?

Taper votre texte ici ...

Quelles sont les réactions au feu des isolants prévus ?

Taper votre texte ici ...

Informations complémentaire à fournir le cas échéant ?

Taper votre texte ici ...

### 15	Vitrage et châssis

| Les normes sont-elles respectées ? | Oui; Non; NA. |
| --- | --- |
| Si « Non » ou « NA », expliquez pourquoi : | Taper votre texte ici ... |
| Concernant la hauteur des allèges : |  |
| - Si inférieure à 110 cm (la hauteur pivot de 90 cm pour les allèges prévue dans la norme est augmentée de 20 cm pour atteindre une hauteur de 110 cm, comme les garde-corps): un verre de sécurité est-il prévu ? | Oui; Non. |
| - Si oui, quel type de verre est-il prévu (suivant la NBN EN 12600 : « Verre dans la construction – Essai au pendule – Méthode d’essai d’impact et classification du verre plat ») ? - Si « Non », quelles sont les mesures compensatoires prévues ? | Taper votre texte ici ... |
| Concernant les surfaces vitrées implantées dans les endroits où circulent des personnes et existent des risques de heurt : |  |
| - Un verre de sécurité est-il prévu ? | Oui; Non; NA. |
| - Si oui, quel type de verre est-il prévu (suivant la NBN EN 12600 : « Verre dans la construction – Essai au pendule – Méthode d’essai d’impact et classification du verre plat ») ? Attention que le verre trempé thermiquement doit subir un « Heat Soak Test ». - Si « Non », quelles sont les mesures compensatoires prévues ? | Taper votre texte ici ... |
| - Si grande surface vitrée, sa visibilité doit être renforcée. Qu’est-il prévu ? | Taper votre texte ici ... |
| Qu’est-il prévu comme protections solaires (intérieures ou extérieurs) ? | Taper votre texte ici ... |

Informations complémentaire à fournir le cas échéant ?

Taper votre texte ici ...

### 16	Travaux de désamiantage

| Quels sont les procédés retenus pour l’enlèvement des matériaux : |  |
| --- | --- |
| - Enlèvement simple | Oui; Non. |
| - Zone hermétique | Oui; Non. |
| - Sacs à manchons | Oui; Non. |
| Expliquez vos choix : |  |
| Taper votre texte ici ... |  |
| Pour les bâtiments dans lesquels on retrouve du personnel de la FWB, est-ce que l’avis de SPMT-ARISTA a bien été demandé, reçu et respecté ? | Oui; Non; NA. |
| Si « Non » ou « NA », expliquez pourquoi ? | Taper votre texte ici ... |
| Intégrez dans le CSCh de l’ensemble des prescriptions de la note DD/DD/SIPPT/201200653RA.9980 du 26/03/2012 : « Amiante/asbeste : A.R. du 16 mars 2006 Mise à jour de la réglementation et implication pour l’Administration générale de l’Infrastructure ; modification de la note DV/DV/SIPPT/200602433RA.9980 suite au retour d’expérience de chantiers ». |  |
| Quel est l’objectif en fin de chantier ? |  |
| - Délivrance d’une attestation de bonne fin de chantier avec une mise à jour de l’inventaire actualisée ; | Oui; Non. |
| - Délivrance d’une certification de type asbestose free (le bâtiment, après travaux, est complètement exempt d’amiante). | Oui; Non. |

Informations complémentaire à fournir le cas échéant ?

Taper votre texte ici ...

### 17	Eléments permettant l’accès aux installations techniques devant être entretenues régulièrement et protections prévues contre les chutes de hauteur

| Précisez les mesures prises en la matière, en concertation avec le Coordinateur Sécurité Projet. |  |
| --- | --- |
| Taper votre texte ici ... |  |
| Les protections collectives ont-elles été privilégiées par rapport aux protections individuelles, comme l’impose la législation ? | Oui; Non. |
| Si « Non », expliquez pourquoi ? | Taper votre texte ici ... |
| Quels sont les équipements de protection collective prévus ? Précisez l’endroit. | Taper votre texte ici ... |
| Quelles sont les normes d’application pour les accès techniques et protections collectives ? | Taper votre texte ici ... |
| Quels sont les équipements de protection individuelle prévus ? Précisez l’endroit : | Taper votre texte ici ... |
| Quelles sont les normes d’application pour les systèmes de protections individuelles (ligne de vie, points d’ancrages, …) ? | Taper votre texte ici ... |

Informations complémentaire à fournir le cas échéant ?

Taper votre texte ici ...

### 18	Autres informations

Avez-vous des compléments d’informations à apporter par rapport à cette « Partie 1. Architecture » ?

Taper votre texte ici ...

### 19	Réaction au feu des matériaux (Euroclasse)

| Dans le cas où certains locaux ne sont pas concernés par les éléments de décorations ou literie, fauteuil, divan, … Tapez « NA » |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liste des locaux | Sol | Mur | Plafond/Faux-plafond | Éléments de décoration (tentures, rideaux, stocks, pendrillons, costumes,…) | Literie, fauteuil, divan,… |

## 20	PARTIE 2 : INSTALLATIONS TECHNIQUES

### 21	Installations électriques :

#### 22	Généralités

| S’agit-il d’une installation dans une salle de spectacle ? Si oui, consultez la Direction du SIPPT. | Oui; Non. |
| --- | --- |
| Listez les textes légaux d’application : |  |
| Taper votre texte ici ... |  |
| Listez les normes d’application : |  |
| Taper votre texte ici ... |  |
| Décrivez le type de réseau électrique choisi et argumentez ce choix si le réseau est différent de TN : |  |
| Taper votre texte ici ... |  |
| Avez-vous réalisé l’analyse de risques suivant le chapitre 3.3.5 de la note 201001600RA.9981 ? | Oui; Non; NA. |
| Si oui, ce document doit être annexé à la présente. Quelle référence porte-t-il ? | Taper votre texte ici ... |
| Avez-vous reçu un avis favorable de la Direction du SIPPT sur cette analyse de risques ? | Oui; Non. |
| Donnez la liste des situations anormales prévisibles et des risques résiduels : | Taper votre texte ici ... |
| Détailler les dispositifs de sécurité choisis : | Taper votre texte ici ... |
| Si vous avez répondu « Non » ou « NA » à l’une des questions concernant l’analyse de risque électrique, expliquez pourquoi : |  |
| Taper votre texte ici ... |  |
| Listez les différents circuits vitaux ci-dessous : |  |
| Taper votre texte ici ... |  |
| Quelle est la méthode de travail choisie pour garantir l’opérationnalité des circuits (mode de fixation, boites de connexion, …) |  |
| Taper votre texte ici ... |  |
| Annexez le plan des influences externes particulières. Quelle est la référence de ce document ? | Taper votre texte ici ... |
| Est-on en présence de zones à risques d’explosion ? | Oui; Non. |
| Si oui, expliquez ci-dessous les propositions de zonage et donnez les références des plans de zonage pour les installations ATEX (si nécessaire). En outre, précisez les mesures de sécurité prévues. |  |
| Taper votre texte ici ... |  |
| Annexez les plans et schémas unifilaires. Quelles sont les références de ces documents ? | Taper votre texte ici ... |
| Quels sont les dispositions prises envers la sécurité des enfants ? |  |
| Taper votre texte ici ... |  |
| Y a-t-il des chemins de câbles dans des zones à risques d’incendie ? Décrivez : | Oui; Non. |
| Taper votre texte ici ... |  |
| Ces chemins de câbles transportent-ils des câbles résistant au feu ? | Oui; Non. |
| Si oui, quelles sont les dispositions à prendre ? |  |
| Taper votre texte ici ... |  |

Informations complémentaire à fournir le cas échéant ?

Taper votre texte ici ...

#### 23	Éclairage normal

| Quel est le niveau d’éclairement requis suivant les locaux ? | Taper votre texte ici ... |
| --- | --- |
| Quel est le type, la qualité de lumière préconisée ? | Taper votre texte ici ... |
| Le cas échéant, avez-vous pris en compte que les éclairages LED dans les teintes bleutées présentent des risques pour les travailleurs ? | Taper votre texte ici ... |

Informations complémentaire à fournir le cas échéant ?

Taper votre texte ici ...

#### 24	Éclairage de sécurité

| Quel est le type d’installation ? (Centralisée, BAE, auto-testé, … ?) | Taper votre texte ici ... |
| --- | --- |
| Quelles sont les normes de référence ? | Taper votre texte ici ... |
| Quelles sont les particularités ? | Taper votre texte ici ... |
| Annexez les plans de situation des éclairages de sécurité, en y fixant les niveaux d’éclairement. Quel est la référence de ce document ? | Taper votre texte ici ... |
| A-t-on en tout point un niveau d’éclairement de 5 lx dans les voies d’évacuation (20 lx pour les salles de spectacle) ? Le cas échéant, quelles sont les mesures proposées pour améliorer ce niveau d’éclairement ? |  |
| Taper votre texte ici ... |  |

Informations complémentaire à fournir le cas échéant ?

Taper votre texte ici ...

#### 25	Cabine haute tension

Sans préjudice du poste « généralités » ci-avant : présentez un rapport d’analyse de risques de l’installation suivant le chapitre 3.3.5 de la note 201001600RA.9981. Joindre ce document à celui dont question au chapitre 5.2.1.1.

Informations complémentaire à fournir le cas échéant ?

Taper votre texte ici ...

#### 26	Éclairage de secours

| Avez-vous prévu un éclairage de secours pour permettre de continuer une activité en toute sécurité en cas de coupure de courant (locaux où une activité à risque est attendue). | Oui; Non. |
| --- | --- |

Informations complémentaire à fournir le cas échéant ?

Taper votre texte ici ...

### 27	Installation de détection, d’annonce, d’alerte et d’alarme

Établir le rapport d’analyse conformément à la note PC/PC/SIPPT/200800606RA.9981 du 15/04/2008 : « Détection incendie, annonce-alerte-alarme : Fonctionnalités communes aux établissements de la Communauté française ». Annexez ce document. Quelle est sa référence ?

Taper votre texte ici ...

Le CSCh doit être rédigé conformément à la PC/PC/SIPPT/200800606RA.9981 du 15/04/2008 : « Détection incendie, annonce-alerte-alarme : Fonctionnalités communes aux établissements de la Communauté française ».

Informations complémentaire à fournir le cas échéant ?

Taper votre texte ici ...

### 28	Exutoires de fumées et de chaleur dans les cages d’escalier

| Listez les textes légaux d’application : | Taper votre texte ici ... |
| --- | --- |
| Listez les normes d’application (norme produit et norme d’installation) : | Taper votre texte ici ... |
| L’installation prévue est-elle conforme à la NBN S 21-208-3 : « Protection incendie dans les bâtiments – Baies de ventilation des cages d’escaliers intérieures » ? | Oui; Non. |
| Avez-vous respecté la note /PC/PC/SIPPT/201400254RA.9981 du 10/02/2014 : « Installations de désenfumage, exutoires de fumée : problématique et descriptif type ». | Oui; Non. |
| Si « Non », expliquez : | Taper votre texte ici ... |
| Concernant l’installation : Annexez les plans de repérage situant les appareils. Ceux-ci reprendront les dimensions précises de l’équipement dimensionnement suivant la norme précitée).. Références de ces plans :; Taper votre texte ici .... Décrivez le système d’ouverture, si moteur, donnez les garanties de fonctionnement (principe de sécurité positive, type de câble, …) :. Taper votre texte ici .... Quel est le type de commande ? Comment est-elle repérée ? Correspond à la demande du Service de secours public ? Explicitez :. Taper votre texte ici .... Le système nécessite-t-il de batteries pour maintenir l’exutoire fermé en cas de panne de courant ?; Oui; Non.. Quelle est l’autonomie de ces batteries ?. Taper votre texte ici .... Un report d’information sur le centrale (ECS) de détection incendie est-il prévu ?; Oui; Non.. Si « Non », expliquez pourquoi ?. Taper votre texte ici .... Le circuit d’alimentation de l’exutoire est-il considéré comme un circuit vital ?; Oui; Non.. Expliquez pourquoi et ce qui est prévu :. Taper votre texte ici .... |

Informations complémentaire à fournir le cas échéant ?

Taper votre texte ici ...

### 29	Installation de désenfumage et d’exutoires de fumée (grands espaces, parkings, …)

#### 30	Désenfumage statique

| Listez les textes légaux d’application : | Taper votre texte ici ... |
| --- | --- |
| Listez les normes d’application : | Taper votre texte ici ... |
| Décrivez l’installation (type d’installation, son alimentation, son fonctionnement, …) : |  |
| Taper votre texte ici ... |  |
| L’installation est-elle conforme à la NBN S 21-208-1 : « Protection incendie dans les bâtiments – Conception et calcul des installations d’évacuation de fumées et de chaleur (EFC) – Partie 1 : Grands espaces intérieurs non cloisonnés s’étendant sur un niveau » ? | Oui; Non. |
| Si oui : - L’étude doit être réalisée par Bureau d’étude pouvant prouver sa spécialisation dans ce domaine. Précisez le nom de ce bureau d’études (+ site Internet, références/expériences, …) |  |
| Taper votre texte ici ... |  |
| Annexez la note de calcul détaillée. Quelle est la référence de ce document ? | Taper votre texte ici ... |
| Prévoir la validation de l’étude par la tierce partie. Rapport à annexer. Donnez la référence de ce document : | Taper votre texte ici ... |
| Si Non : - Expliquez pourquoi et justifiez votre position : |  |
| Taper votre texte ici ... |  |
| Annexez les plans de repérage situant les appareils. Donnez la référence de ces documents : | Taper votre texte ici ... |
| Décrivez le système d’ouverture, si moteur, donnez les garanties de fonctionnement (sécurité positive ?) et consultez la Direction du SIPPT. |  |
| Taper votre texte ici ... |  |
| Quel est le type de commande ? Comment est-elle repérée ? Explicitez : |  |
| Taper votre texte ici ... |  |
| Sécurité positive : le système doit-il s’ouvrir si la canalisation vers l’exutoire est coupée ? | Oui; Non. |
| Ce système nécessite-t-il des batteries pour maintenir l’exutoire fermé ? | Oui; Non. |
| Quelle est l’autonomie de ces batteries ? |  |
| Taper votre texte ici ... |  |
| Un report d’information sur l’installation de détection incendie est-il prévu ? | Oui; Non. |
| Si « Non », expliquez pourquoi ? |  |
| Taper votre texte ici ... |  |
| L’alimentation de l’exutoire doit-elle être considérée comme un circuit vital ? | Oui; Non. |
| Expliquez pourquoi ? |  |
| Taper votre texte ici ... |  |

Informations complémentaire à fournir le cas échéant ?

Taper votre texte ici ...

#### 31	Désenfumage mécanique

| Décrivez l’installation (type d’installation, son alimentation, son fonctionnement, …) : |  |
| --- | --- |
| Taper votre texte ici ... |  |
| L’étude doit être réalisée par Bureau d’étude pouvant prouver sa spécialisation dans ce domaine. Précisez le nom de ce bureau d’études (+ site Internet, références/expériences, …) |  |
| Taper votre texte ici ... |  |
| Annexez la note de calcul détaillée. Quelle est la référence de ce document ? | Taper votre texte ici ... |
| L’installation est-elle conforme à la NBN S 21-208-1 : « Protection incendie dans les bâtiments – Conception et calcul des installations d’évacuation de fumées et de chaleur (EFC) – Partie 1 : Grands espaces intérieurs non cloisonnés s’étendant sur un niveau » ? | Oui; Non. |
| Si « Oui », prévoir la validation de l’étude par la tierce partie. Rapport à annexer. Donnez la référence de ce document : | Taper votre texte ici ... |
| Si « Non », expliquez pourquoi et justifiez votre position : |  |
| Taper votre texte ici ... |  |
| Annexez les plans précisant les hauteurs de fumées théoriques atteintes par le calcul. Donnez la référence de ce document : | Taper votre texte ici ... |
| Annexez les plans de repérage situant les appareils. Donnez la référence de ces documents : | Taper votre texte ici ... |
| Décrivez le système d’ouverture, si moteur, donnez les garanties de fonctionnement et consultez la Direction du SIPPT. |  |
| Taper votre texte ici ... |  |
| Quel est le type de commande ? Comment est-elle repérée ? Explicitez : |  |
| Taper votre texte ici ... |  |
| Y a-t-il un système permettant la fermeture de l’exutoire ? | Oui; Non. |
| Sécurité positive : le système doit-il s’ouvrir si la canalisation vers l’exutoire est coupée ? | Oui; Non. |
| Ce système nécessite-t-il des batteries pour maintenir l’exutoire fermé ? | Oui; Non. |
| Quelle est l’autonomie de ces batteries ? |  |
| Taper votre texte ici ... |  |
| Un report d’information sur l’installation de détection incendie est-il prévu ? | Oui; Non. |
| Si « Non », expliquez pourquoi ? |  |
| Taper votre texte ici ... |  |
| L’alimentation de l’exutoire doit-elle être considérée comme un circuit vital ? | Oui; Non. |
| Expliquez pourquoi ? |  |
| Taper votre texte ici ... |  |
| Information complémentaires pour ce type d’installations : |  |
| Quel est le volume extrait ? | Taper votre texte ici ... |
| Quel est le poids de la machinerie ? | Taper votre texte ici ... |
| Comment l’alimentation électrique secourue est-elle assurée ? | Taper votre texte ici ... |
| Joindre le schéma de principe. Quelle est la référence de ce document : | Taper votre texte ici ... |
| Joindre l’organigramme de fonctionnement et asservissements ? (séquences de démarrage). Quelle est la référence de ce document : | Taper votre texte ici ... |

Informations complémentaire à fournir le cas échéant ?

Taper votre texte ici ...

### 32	Installation de détection intrusion et de contrôle CCTV

| Listez les textes légaux d’application : | Taper votre texte ici ... |
| --- | --- |
| Listez les normes d’application : | Taper votre texte ici ... |
| Définissez le type de protection souhaitée : | Taper votre texte ici ... |
| Classification du risque intrusion suivant la norme : | Taper votre texte ici ... |
| Annexez les plans de position des éléments. Quelle est la référence de ce document. | Taper votre texte ici ... |
| Quelle est l’autonomie de l’installation ? Décrivez comment y arriver : | Taper votre texte ici ... |
| Un système de télétransmission est-il prévu ? | Oui; Non. |
| Si « Oui » : |  |
| - A qui est destiné l’appel ? (personnel de garde, dispatching extérieur, …) | Taper votre texte ici ... |
| - Envoi du message par ligne fixe, gsm ? Précisez : | Taper votre texte ici ... |
| Joindre l’organigramme de fonctionnement. Quelle est la référence de ce document ? | Taper votre texte ici ... |

Informations complémentaire à fournir le cas échéant ?

Taper votre texte ici ...

### 33	Installation de lutte contre l’incendie

| Quel est le type d’installation prévu (extincteurs portatifs, RIA, demi-raccord DSP 45, sprinklage, …) ? | Taper votre texte ici ... |
| --- | --- |
| Listez les textes légaux d’application : | Taper votre texte ici ... |
| Listez les normes d’application : | Taper votre texte ici ... |
| Joindre l’avis du Service de secours public sur les différentes installations et leur implantation. Donnez la référence de ce document : | Taper votre texte ici ... |
| Un test débit-pression doit être réalisé. En fonction du résultat, un groupe surpresseur devra éventuellement être prévu… Décrivez ici le matériel et le local dans lequel il sera placé : | Taper votre texte ici ... |
| Joindre les plans d’implantation des différents équipements. Les extincteurs ne doivent pas être prévus dans le marché (location par après par l’occupant). Toutefois, ils doivent apparaître sur ces plans (en précisant le type d’agent et le nombre d’unité d’extinction). Donnez la référence de ces plans : | Taper votre texte ici ... |
| Annexez le schéma unifilaire du réseau d’incendie. Quelle est la référence de ce document : | Taper votre texte ici ... |
| Suivant l’avis du Service de secours Public, si besoin d’extincteurs, il y a lieu de les faire apparaître pour informationsur les plans dont il est question ci-dessus. |  |

Informations complémentaire à fournir le cas échéant ?

Taper votre texte ici ...

### 34	Installation de gaz et appareils y connectés

| Quel type de gaz (LPG, GN, …) ? Précisez la densité : | Taper votre texte ici ... |
| --- | --- |
| Listez les textes légaux d’application. | Taper votre texte ici ... |
| Si gaz naturel, quelles sont les prescriptions du distributeur et quelle est la pression de distribution du réseau ? | Taper votre texte ici ... |
| Listez les normes d’applications. | Taper votre texte ici ... |
| Annexez les schémas/plans de l’installation, avec emplacement des différentes vannes, … Quelle est la référence de ce document ? | Taper votre texte ici ... |
| Quel type de canalisation est-il prévu ? | Taper votre texte ici ... |
| Qu’est-il prévu pour palier au fait que l’électrovanne n’est pas Rht ? | Taper votre texte ici ... |
| Listez les appareils terminaux concernés ? | Taper votre texte ici ... |
| Quel est le code prévu pour le soudeur des canalisations de gaz ? | Taper votre texte ici ... |
| TOUTES les soudures des conduites gaz doivent être radiographiées. Précisez le code de radiographie prévu pour le contrôle de ces soudures : | Taper votre texte ici ... |

Informations complémentaire à fournir le cas échéant ?

Taper votre texte ici ...

### 35	Installation de détection gaz

| Quel est le type d’installation ? | Taper votre texte ici ... |
| --- | --- |
| Listez les normes d’application : | Taper votre texte ici ... |
| Annexez le plan de repérage situant les têtes de détection, la(es) centrale(s) gaz, l’ECS, etc. Quelle est la référence de ce document ? | Taper votre texte ici ... |
| Précisez les seuils de détection par rapport à la LIE (limite inférieure d’explosivité) et les asservissements directement commandés par l’installation pour chacun de ces seuils : | Taper votre texte ici ... |
| Joindre le schéma de principe de l’installation et l’organigramme de programmation des centraux de détection et leurs asservissements, en fonction des différents seuils. Quelle est la référence de ce document ? | Taper votre texte ici ... |
| Est-il prévu un report d’information sur installation de détection incendie ? | Oui; Non. |
| Si « Oui », expliquez comment la connexion sera réalisée (circuit vital ?) : | Taper votre texte ici ... |
| Si « Non », expliquez et justifiez votre choix : | Taper votre texte ici ... |
| Quelle est l’autonomie des batteries ? | Taper votre texte ici ... |

Informations complémentaire à fournir le cas échéant ?

Taper votre texte ici ...

### 36	Installation de levage (ascenseurs, ascenseurs industriels, monte-charge, …)

| Listez les différentes installations en précisant leur type : | Taper votre texte ici ... |
| --- | --- |
| Listez les textes légaux d’application : | Taper votre texte ici ... |
| Listez les normes d’application : | Taper votre texte ici ... |
| Annexez le plan de repérage des installations. Précisez la référence de ce document : | Taper votre texte ici ... |
| Quelle est la capacité de l’installation (en poids et/ou nombre de personnes) ? | Taper votre texte ici ... |
| Quelle est sa vitesse ? | Taper votre texte ici ... |
| Pour les ascenseurs : |  |
| Précisez le type de machinerie : hydraulique ou à treuil, inséré dans la gaine ? | Taper votre texte ici ... |
| Un type de commande spécifique est-il prévue ? Fonctionnement en cas d’incendie ? [Ajout 02/2017] Ascenseur prioritaire Service de secours public ? Cabine et commandes accessibles pour les personnes en chaises roulante ? | Taper votre texte ici ... |
| L’installation doit-elle être secourue pour l’évacuation des PMR ? | Taper votre texte ici ... |
| Spécificités des portes palières en cas d’incendie ? | Taper votre texte ici ... |
| Expliquez, sous forme d’organigramme, la procédure en cas d’incendie (asservissement installation d’alarme et/ou détection incendie ?) : |  |
| Taper votre texte ici ... |  |
| Autres engins de levage : Avis spécifique la Direction du SIPPT |  |
| Matériel scénographique : Avis spécifique la Direction du SIPPT |  |

Informations complémentaire à fournir le cas échéant ?

Taper votre texte ici ...

### 37	Installation de cuisine

| Définissez le type de restauration projetée : cafétéria, restauration simple, restauration de collectivité, restaurant exploité par un tiers… avec accord du futur exploitant. | Taper votre texte ici ... |
| --- | --- |
| L’étude HACCP, les plans d’installation, les circuits sale/propre, les prescriptions relatives à la chaîne du froid et du chaud ont-ils été approuvés par une société spécialisée ? | Oui; Non; NA. |
| Si « Non » ou « NA », expliquez pourquoi : | Taper votre texte ici ... |
| Listez le matériel prévu : |  |
| Taper votre texte ici ... |  |
| Listez les textes légaux d’application : | Taper votre texte ici ... |
| Listez les normes d’application : | Taper votre texte ici ... |
| Concernant les équipements de cuisine : |  |
| - Caractéristiques générales du matériel | Taper votre texte ici ... |
| - Conformité des équipements à l’AR du 12/08/1993 | Oui; Non. |
| Accord de la Direction du SIPPT sur le bon de commande (premier feu vert) ? | Oui; Non. |
| - Précisez les spécificités pour les hottes, les installations d’extinction automatique, asservissements divers, … | Taper votre texte ici ... |
| - Les conduits d’évacuation de la hotte doivent pouvoir être contrôlés et entretenus. Précisez ce qui est prévu ? | Taper votre texte ici ... |
| - Plan de l’extraction à joindre. Donnez la référence du document : | Taper votre texte ici ... |
| Expliquez comment les gaz de combustion seront évacués : | Taper votre texte ici ... |
| Concernant la cuisine : |  |
| Quels sont les revêtements des parois prévus (sols, murs, plafonds) ? | Taper votre texte ici ... |
| Evacuation des eaux usées (sterfput, caniveau, …) à décrire. | Taper votre texte ici ... |
| Précisez sur plans l’emplacement du local « déchets ». Endroit idéal ? Expliquez : | Taper votre texte ici ... |
| Précisez sur plan les accès (séparés) pour les fournisseurs (du camion jusqu’à la réserve). Expliquez pourquoi : | Taper votre texte ici ... |
| Sanitaires personnel : Qu’est-il prévu comme installations et équipements ? | Taper votre texte ici ... |

Informations complémentaire à fournir le cas échéant ?

Taper votre texte ici ...

### 38	Éléments de structures et ancrages, matériel de scénographie

| Listez les installations prévues et leurs caractéristiques (charges admissibles) |  |
| --- | --- |
| Taper votre texte ici ... |  |
| - Listez les textes légaux d’application. | Taper votre texte ici ... |
| - Listez les normes d’application. | Taper votre texte ici ... |
| - Plans de l’installation à joindre. Précisez les références des documents : | Taper votre texte ici ... |
| - Joindre l’analyse de risques pour tous les équipements tant vis-à-vis du personnel que vis-à-vis du public. Précisez les références des documents : | Taper votre texte ici ... |
| Avis positif de la Direction du SIPPT sur cette analyse ? | Oui; Non. |
| - Analyse de risques du fabricant validée par la tierce partie. Précisez les références des documents : | Taper votre texte ici ... |
| Avis positif de la Direction du SIPPT sur cette analyse ? | Oui; Non. |

Informations complémentaire à fournir le cas échéant ?

Taper votre texte ici ...

### 39	Installation de chauffage, ventilation, sanitaire et HVAC

| Listez les installations prévues, type de chauffage, de ventilation |  |
| --- | --- |
| Taper votre texte ici ... |  |
| - Listez les textes légaux d’application. | Taper votre texte ici ... |
| - Listez les principales normes d’application. | Taper votre texte ici ... |
| - Analyse des risques et plan de lutte contre la légionelle à joindre. Précisez les références des documents : | Taper votre texte ici ... |
| - Schéma général unifilaire des installations sanitaires à joindre. Précisez les références des documents : | Taper votre texte ici ... |
| - Schémas général des installations aérauliques (air admis, rejeté, taux de recyclage, locaux ventilés, …). Précisez les références des documents : | Taper votre texte ici ... |
| - Schéma général des clapets coupe-feu. Précisez les références des documents : | Taper votre texte ici ... |
| - Quels sont les asservissements à prévoir ? | Taper votre texte ici ... |
| - Quel est l’emplacement du tableau de « dérogation » pour les pompiers (si exigé) | Taper votre texte ici ... |
| - Qu’est-il prévu en termes de signalisation ? | Taper votre texte ici ... |

Informations complémentaire à fournir le cas échéant ?

Taper votre texte ici ...

### 40	Liste exhaustive des installations soumises à l’obtention d’un permis d’environnement

Taper votre texte ici ...

### 41	Mesures prises en matière d’économie d’énergie (concerne la technique et non l’enveloppe)

Décrivez ci-dessous les mesures prises en la matière :

Taper votre texte ici ...

### 42	Autres informations

Avez-vous des compléments d’informations à apporter par rapport à cette « Partie 2. Installations techniques » ?

Taper votre texte ici ...

## 43	Description succincte des opérations d’entretien à prendre en charge par l’occupant et estimation de leur coût.

Taper votre texte ici ...

## 44	Listing des installations à faire contrôler périodiquement par une tierce partie et coût annuel estimé pour ces différents contrôles

Taper votre texte ici ...

## 45	Description des mesures occupationnelle et restrictions d’occupation ou d’utilisation pour l’occupant.

Taper votre texte ici ...

## 46	Points en non-conformité avec la présente note 201001600RA.9981 du SIPPT :

Lister ces points et donner les raisons de la non-conformité et les mesures compensatoires pour garantir une sécurité équivalente.

| Liste des points en non-conformité | Raisons de la non-conformité |
| --- | --- |
| Taper votre texte ici ... | Taper votre texte ici ... |
| Taper votre texte ici ... | Taper votre texte ici ... |
| Taper votre texte ici ... | Taper votre texte ici ... |
| Taper votre texte ici ... | Taper votre texte ici ... |
| Taper votre texte ici ... | Taper votre texte ici ... |

Par exemple : tableau spécial pour le Service d'Incendie compétent, commande de marche forcée de groupe de ventilation …

Pour rappel, la location des extincteurs est à charge du futur occupant. Toutefois, pour pouvoir passer son marché, il doit connaître le nombre et le type d’extincteurs, conformément à l’avis que vous avez sollicité auprès du Service de secours public.